## 2da serie
Referirse a lo indicado en el punto de las Especificaciones Técnicas.
ver respuesta a pregunta n°
Preguntas | Respuestas
1.- Planos: Es posible acceder a planos de talleres con cotas. | No se cuenta con esta información
2.- Mallas de tierra: ¿Existe un estudio vigente de estratificación de terreno y medición de malla para el sistema e cerco eléctrico? | No existe el estudio.
2.- Mallas de tierra: ¿Existe un detalle de barras, en caso de su utilización en el cerco eléctrico? | No existe el detalle.
3.- En Listado de Documentos a descargar desde el sitio web de Metro Transparente faltan documentos “Anexo 3 Estandar PC y licenciamiento Metro S.A.” ; “Anexo 10 Especificaciones Particulares de Mantenimiento” y “Anexo 12 Formulario de Aceptación Técnica y Desviaciones” | En la aclaración N°1 punto 1 se indica que los documentos consultados no aplican.
4.-Aclaraciones 3, punto 9 h. Se pide considerar en cálculo de UPS actuales equipos de Rack indigo, entregar tabla de consumos eléctricos para realizar el cálculo. | Considerar los consumos correspondientes a la siguiente cantidad de equiposs: - 17 cámaras análogas (18 a 30 VAC, 50/60 Hz; 11 W) - 5 encoders (3A, consumo: 16W (típico), 18 W (max)) Estandarizar considerando lo anterior para los 5 recintos.
5.-Aclaraciones 3, punto 9 i. Hace referencia a que UPS debe respaldar Nodo central, esto implica también equipos a los que se conectará el enlace de este nodo aguas arriba?, de ser así entregar consumos de estos equipos para poder realizar el cálculo correcto. | No se deben respaldar los equipos aguas arriba del Nodo Central.
6.- En documento de respuestas, específicamente la respuesta a consulta 138, dice que es responsabilidad del contratista el retiro de escombros y materiales visto en Taller Neptuno y por donde Eventualmente puede pasar una canalización soterrada, ¿Cómo se procederá con estos materiales, por ejemplo en caso de rieles existentes en el lugar, estos deben ser retirados y desechados o simplemente trasladados a otro lugar que Metro disponga?, de ser así favor aclarar el lugar al cual serán trasladados, caso contrario definir un protocolo a seguir. | Esta consulta tiene 2 partes: 1) por un lado está el escombro que se generará a raíz de excavaciones o demoliciones ya sea debido a las canalizaciones nuevas a realizar o por la construcción del nuevo cierre físico. Ese escombro debe retirarse de los talleres y disponerse de acuerdo a lo indicado en la aclaración del nuevo Cierre Físico de Talleres Neptuno. 2) Para los materiales que ya están instalados en cada taller y que estorben para la realización de las tareas del proyecto, como por ejemplo durmientes, rieles u escombros, sólo deberán ser movidos provisoriamente a un lugar lo más cercano posible dentro del mismo taller (a definir con el contratista adjudicado) de manera de poder realizar las tareas. Una vez terminados los trabajos deben ser devueltos a su lugar original. Para estos materiales no se considera retiro o disposición final.
7. En visita a Taller Neptuno se aprecia Vegetación de Exterior, que corresponde a árboles de propiedad municipal y que pasan por sobre el vallado, interfiriendo eventualmente cerco eléctrico o cable sensor. Entiendo que éstos no pueden ser cortados. ¿Metro seguirá algún protocolo con el municipio para que realice el corte de éstos árboles? | El Contratista podrá cortar las ramas aunque se trate de árboles ubicados en terrenos ajenos. Solo se deberá tener cuidado de cortar las ramas que molesten para el desarrollo del proyecto y que pasen hacia el interior de los Talleres.
8.- Tomando en consideración que se realizará una segunda ronda de visitas y que de ésta ronda de visitas de seguro se desprenderán más consultas además, teniendo en cuenta que la fecha de respuestas a la segunda ronda de consulta calza justo con el término de las visitas, ¿Es posible que Metro conceda una tercera ronda de consultas para aclarar cualquier duda que nos quedara de éstas visitas? | Se concedió.
9.- En caso de que en los diagramas de cada taller no se detalle qué tipo de protección debe tener alguna de las zonas, ¿Debemos considerar que no habrá ningún sensor? Por ejemplo, si revisas el documento en la página 36 punto 3.2.4.7.2 (Taller Lo Ovalle), desde el inciso A hasta el F se habla que tipo de tecnología debe llevar cada zona marcada pero no mencionan nada acerca de las zonas 1 , 2, 11, 12 y 13. | Efectivamente, existen zonas donde no se requiere la instalación de un sistema de detección perimetral. Atenerse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
10.- Es de Suponer que los PIR existentes actualmente serán eliminados. ¿Es correcto? | No se deben eliminar los sensores PIR existentes.
11.- En Especificaciones técnicas se solicita realizar un Fail Over En NVR de estación más cercana, es posible que Metro nos haga mención a la cantidad de días que se espera almacene el NVR vecino las grabaciones? | Es definición del Proponente definir un número de días razonable, de acuerdo a los SLAs de IndigoVision para proyectos similares implementados.

## 3a serie
Referirse a lo indicado en el punto de las Especificaciones Técnicas.
ver respuesta a pregunta n°
Preguntas | Respuestas
1. Canalización: ¿Con respecto a las actuales canalizaciones instaladas de contratistas anteriores, que no están siendo utilizadas, pueden ser retiradas, para hacer uso de esos espacios? | Deberá ser analizado caso a caso con el Contratista adjudicado, sin embargo si corresponden a canalizaciones en desuso actual y proyectado, podrán ser retiradas.
2.a Cierre perimetral: ¿El cierre perimetral correspondiente a malla debe ser retirado o puede mantenerse y agregar por el interior la nueva malla requerida? | Si se refiere al cierre de tipo malla bizcocho en Talleres Neptuno, este debe ser retirado y reemplazado de acuerdo a lo establecido en la Aclaración enviada. Para el resto de los cierres y talleres debe mantenerse lo señalado en las Especificaciones Técnicas.
2.b Cierre perimetral: ¿La instalación de faena que colinda un sector de cierre con malla será retirado? | Si se refiere a la instalación de faena en Talleres Neptuno, colindante con la calle General Buendía, consistente en 2 contenedores, deberán ser movidos por el Contratista a otro lugar próximo dentro del mismo taller a acordar con Metro durante la ejecución, de manera de no entorpecer los trabajos. Estos contenedores también podrán ser ocupados por el Contratista como instalación de faenas propia, lo cual será ratificado por Metro durante la ejecución.
3. Materiales de deshecho: Las vías y otros materiales dispuesto en las cercanías del cierre perimetral. Aclarar ubicación de depósito dentro o fuera de Taller Neptuno. | Esta consulta tiene 2 partes: 1) por un lado está el escombro que se generará a raíz de excavaciones o demoliciones ya sea debido a las canalizaciones nuevas a realizar o por la construcción del nuevo cierre físico. Ese escombro debe retirarse de los talleres y disponerse de acuerdo a lo indicado en la aclaración del nuevo Cierre Físico de Talleres Neptuno. 2) Para los materiales que ya están instalados en cada taller y que estorben para la realización de las tareas del proyecto, como por ejemplo durmientes, rieles u escombros, sólo deberán ser movidos provisoriamente a un lugar lo más cercano posible dentro del mismo taller (a definir con el contratista adjudicado) de manera de poder realizar las tareas. Una vez terminados los trabajos deben ser devueltos a su lugar original. Para estos materiales no se considera retiro o disposición final.
4. Cerco eléctrico: Algunos de los actuales gabinetes de configuración del cerco eléctrico, presentan deterioro externo al igual que los ductos de alimentación, lo que puede estar afectando el correcto funcionamiento del sistema. Con respecto al punto 2.1.F cual es el alcance. | Todo ducto o gabinete que presente deterioro deberá ser reemplazado.
4.A Cerco eléctrico: ¿Existe estudio que valide las puestas a tierra del cerco eléctrico? | No existe el estudio.
5. Se solicita plano de canalizaciones eléctricas y/o corrientes débiles de los Talleres Neptuno, Lo Ovalle, San Eugenio, Puente Alto, Quilín y Edificio SEAT Piso 7. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
6. Se solicita enviar un listado de los controladores de los cercos eléctricos por taller, confirmando modelo y/o marca, y si poseen puerto de comunicaciones y de qué tipo. Esto se debe a que estos cercos deben ser integrados a sistema Pacom. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
7. Se solicita enviar listado de proveedores que instalaron el sistema de cercos eléctricos en las cocheras involucradas en la licitación. | El único proveedor del que se tiene conocimiento es Pro-TG.
8. Con respecto al Formulario 3.1 de listado de cantidades y al REQ226 de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES PROYECTO CONTROL PERIMETRAL TALLERES”. (Página 61 en adelante). Se consulta, ¿Qué cantidades se deben considerar para el estudio de proyecto?, esto se deben a que las cantidades entre un formulario y otro son diferentes, ¿Existe alguna relación entre ellos? | Favor considerar las cantidades indicadas en el REQ 226, pagina 61 del documento "ETP-redes-v17".
9. En caso de falla de un NVR se requiere que un 2do NVR vecino continúe almacenando las grabaciones, ¿cuánto es el tiempo de grabación que el NVR vecino deberá grabar las cámaras correspondientes al NVR en falla? | Es definición del Proponente definir un número de días razonable, de acuerdo a los SLAs de IndigoVision para proyectos similares implementados.
10. Favor especificar, para cada recinto, el estado de cada tramo de cerco eléctrico y si este se encuentra operativo o no. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
11. Se deberá despejar el área próxima al cierre, existe una oficina provisoria en los talleres de Neptuno que entorpece esta labor. ¿Se retirara dicha instalación antes de las obras a realizar? | Ver respuesta a pregunta n°2.b
12. ¿Se debe considerar la corrección o mantenimiento del sistema actual de CCTV? | El Contratista sólo deberá considerar corrección o mantenimiento del sistema actual si es que así lo requiere de manera de poder llevar a cabo el alcance del proyecto. Sin embargo a priori no se ve la necesidad de realizar correcciones o mantenimiento.
13. Favor enviar planimetría de ductos disponibles e informar el nivel de uso de estos. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
14. Favor informar nombre y versión de los actuales VMS utilizados por metro (refiérase a pag. 14 EETT). | La versión actual de INDIGOVISION es Control Center 4.4 y maneja licencia libre, de todas formas la versión actual será actualizada a la última disponible prontamente debido al contrato actual de mantenimiento del sistema. La versión del VMS Milestone Xprotect Corporate a la fecha es la 10.0a, sin embargo la versión que se instalará finalmente será la última disponible a la fecha de la puesta en marcha de las líneas 6 y 3 prevista para 2
15. Para la reutilización de postación presente, ya sea de CCTV o luminaria, es necesario contar con las memorias de cálculo asociadas, favor enviar. | No se cuenta con esta información.
16. Para el taller de puente alto, existen tramos de cerco eléctrico ausentes por reclamos de vecinos que no deberán ser repuestos según lo informado por personal de metro en visita técnica. En dichos tramos. ¿es necesario considerar la instalación de cable sensor?. | No es necesario considerar la instalación de cerco eléctrico en zonas que actualmente no cuenten con este suministro.
17. Para el taller san Eugenio, entre los energizadores 23 y 24, existe un tramo de aprox. 15 m sin cerco eléctrico con motivo de trabajos futuros en el taller. ¿Se debe considerar cerco eléctrico en esta zona? | El Contratista debe considerar instalar cerco eléctrico en esta zona.
18. ¿Existirá la posibilidad de reemplazar líneas de comunicación cableada por enlaces inalámbricos en caso que lo amerite? | No es posible.
19. Estas consultas corresponde a la visita de Taller Neptuno
20. Taller Neptuno: Favor especificar el estado de cada tramo de cerco eléctrico, si se encuentra operativo. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
21. Taller Neptuno: Favor especificar cuáles energizadores se encuentran correctamente aterrados. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
22. Taller Neptuno: Se indicó que cada energizador cuenta con respaldo de energía, favor indicar el estado de dicho sistema y su capacidad. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
23. Taller Neptuno: Para las canalizaciones subterráneas se deberá despejar el área próxima al cierre, existe una oficina provisoria que entorpece esta labor. ¿Se retirara dicha instalación antes de las obras a realizar? | Ver respuesta a pregunta n°2.b
24. Taller Neptuno: Favor indicar el estado real del sistema de CCTV presente | Atenerse a lo indicado en la documentación del proceso de licitación.
25. Según las bases se deberán reemplazar solo 3 cámaras en los talleres de Neptuno, favor corroborar e identificarlas. | Atenerse a lo indicado en la aclaración de "Posiciones de nuevas cámaras y reemplazos".
26. Se observó en visita técnica que la orientación de las cámaras fijas presentes no es la óptima, ¿se debe considerar la corrección del sistema actual? | No es alcance de este proyecto corregir el sistema actual, salvo las cámaras que serán reemplazadas.
27. ¿Sera responsabilidad del oferente suministrar e instalar la postación para los puntos de CCTV proyectados? | Si. En todo caso muchas de las cámaras a reemplazar o nuevas pueden ser ubicadas en postes existentes, de acuerdo a la aclaración de "Posiciones de nuevas cámaras y reemplazos".
28. Documento Anexo 5 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES PROYECTO CONTROL PERIMETRAL TALLERES”, página 10, punto 4.1 REQ3, especifica que para nodos exteriores debe usarse Rack exterior con un tamaño de 10UR, ¿Se confirma el tamaño para éstos Racks?. | Esto se especifica en el documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES PROYECTO CONTROL PERIMETRAL TALLERES" para el punto A1.5 REQ 206. No obstante, para los nodos exteriores se aceptan tamaños de hasta 12 UR.
29. Documento Anexo 5 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES PROYECTO CONTROL PERIMETRAL TALLERES”, página 11, punto 4.1 REQ7, Se solicita “Prevencionista de Riesgos durante todas las actividades de instalación, implementación o habilitación de sistemas o cableado estructurado en Terreno”, ¿Este prevencionista es necesario que sea residente en obra y por especialidad o, considerando que se ejecutarán trabajos en paralelo, este puede ser un prevencionista para todas las especialidades? | El prevencionista de riesgos debe ser residente en obra. Sólo será necesario un prevencionista para todo el proyecto, a pesar de que podrán realizarse trabajos en paralelo y de más de una especialidad simultáneamente.
30. Falta especificación de la malla que se solicita instalar | Se envió aclaración al respecto.
31. ¿En qué tramos y de qué talleres se solicita la instalación de sensores de movimiento de doble tecnología? | Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
32. Para los sectores perimetrales 3 y 5 de Neptuno, ¿se debe considerar arreglo de alambres de púas o malla por el interior del muro? | En las zonas consultadas no se especifica la instalación ni de alambre púas ni de malla ni de una solución de cable sensor. Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
33. ¿Es posible ir acopiando los restos de malla antigua ya retirada en uno o más sitios, para luego hacer un solo retiro al final? | Es posible, mientras se delimite el sector donde se acopie el material con un cierre de OSB de 122 x 244 e = 11,1 mm, en disposición vertical clavadas a pilares de pino 4” x 4” con puntales de pino en 45º cada 2 pilares. Se debe considerar pintura látex con de color, verde musgo oscuro con al menos 2 manos. Este cierre debe ser repintado cada vez que presente daños, vandalismos o se requiera.
34. ¿Se considera pintura de terminación para la malla y sus bastidores? | No se considera pintura de terminación.
35. Para los sectores perimetrales 4 al 10 de San Eugenio, ¿se debe considerar arreglo de alambres de púas o malla por el interior del muro? | En las zonas consultadas no se especifica la instalación ni de alambre púas ni de malla ni de una solución de cable sensor. Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
36. Con respecto al alcance de la reparación de los cercos eléctricos, ¿es sólo dejarlos operativos o se considera reparar soldaduras, cambio de piezas oxidadas, pintura y recambio del total o de un porcentaje de los aisladores plásticos de paso y de término? Con respecto a lo mismo, los tramos de hebras cortadas se pueden reparar o cambiar por tramos nuevos, ¿qué criterio se debe tomar en estos casos? | El Contratista deberá realizar todo arreglo o reparación que garantice el correcto funcionamiento del sistema por toda la duración del Contrato.
37. Las canalizaciones tanto de las puestas a tierra de los tramos intermedios de los cercos, como las de alimentación de alto voltaje a los cercos, desde los energizadores, están ejecutadas fuera de norma y además están en malas condiciones ¿deben hacerse de nuevo?, de ser así, debido al alto voltaje involucrado debieran ejecutarse en conduit rígido de PVC y no en cañería metálica como está estipulado para las canalizaciones exteriores en este proyecto. Se podrían hacer en conduit rígido de PVC de pared gruesa tipo SCH 40, con pintura de terminación, para evitar que se dañen por efecto de la exposición directa al sol. ¿Cuál es la postura del mandante con respecto a este punto? | Toda instalación que se encuentre fuera de la normativa chilena que esté dentro del alcance de este proyecto deberá repararse y dejarse conforme a norma. Aquellas canalizaciones del cerco eléctrico que actualmente sean de PVC podrán mantenerse de PVC y deberán tener una terminación anti UV.
38. ¿Qué exigencias hace el departamento de prevención de riesgos del mandante, para los trabajos el altura relacionados con el cerco eléctrico? tenemos tramos de altura normal, 2 a 3 metros, y tramos de doble altura como los de Neptuno y Lo Ovalle. Se pueden usar escaleras?, se exigen andamios? cuerdas de vida? | Cumplir con lo señalado en los Estándares Básicos y Específicos para Trabajo en Altura que se adjuntan, andamio con sus 4 puntos de apoyo en superficie solida y nivelada, contraventados o arriostrados, fin evitar que se de vuelta, teniendo memoria de cálculo de equipo a utilizar.
39. ¿Qué exigencias hace el departamento de prevención de riesgos del mandante, para los trabajos el altura relacionados con la poda de ramas? | Cumplir con lo señalado en los Estándares Básicos y Específicos para Trabajo en Altura que se adjuntan, andamio con sus 4 puntos de apoyo en superficie solida y nivelada, contraventados o arriostrados, fin evitar que se de vuelta, teniendo memoria de cálculo de equipo a utilizar.
40. En el caso de Quilín, para el cerco eléctrico se instalaron bases de postes cada 3 metros, pero sólo se utilizó uno por medio. Las bases que no se utilizaron están haciendo interferencia con el tendido del cerco, se podrían reciclar instalándoles aisladores de paso para evitar el contacto con las hebras del cerco, y utilizarlas como soportes para los arreglos de alambres de púas? | Con respecto a utilizarlas como soportes del arreglo de alambre púas, el Contratista deberá argumentar en su oferta técnica por qué decidió utilizarlas, lo cual será evaluado por Metro. Con respecto a la instalación de aisladores de paso, se permite esta solución.
41. En Puente Alto ¿se deben retirar los tramos de cerco inactivos y sus energizadores? | No es necesario.
42. ¿Cuál es el procedimiento para el corte de ramas de los árboles municipales, cuyas ramas interfieren con el cerco perimetral? | El Contratista podrá cortar las ramas aunque se trate de árboles ubicados en terrenos ajenos. Solo se deberá tener cuidado de cortar las ramas que molesten para el desarrollo del proyecto y que pasen hacia el interior de los Talleres.
43. ¿Qué exigencias hace el mandante con respecto al destino de las ramas, desechos metálicos, desechos tecnológicos y baterías descartadas? | Con respecto al retiro de materiales, el Contratista deberá hacerse cargo de su disposición, según tipo de residuo y las normativa chilena vigente que aplique. El certificado de destino final debe ser entregado al ITO y será documentación fundamental para los estados de pago. El Contratista tendrá que hacerse cargo del retiro sólo de los residuos que se produzcan por su acción directa, es decir no tendrá que hacerse cargo de residuos o materiales que ya se encuentren acopiados en los recintos del alcance de este proyecto.
44. Con respecto a la instalación de faenas, ¿quién provee baños, duchas, comedores, bodegas de acopio de materiales y de herramientas?, ¿Qué facilidades da Metro en este sentido?, Si van a trabajar en simultáneo varios contratistas en una misma faena, ¿van a compartir una misma bodega de materiales? | ver respuesta a pregunta 88 y 97 de la primera ronda de consultas.
45. ¿En la carta gantt se va a plantear el trabajo en simultáneo en más de un sitio o se tiene proyectado ir rematando sitio por sitio, al menos por cada especialidad? | Ver Anexo 6 de Especificaciones técnicas y el capítulo 4 de las Especificaciones Técnicas.
46. ¿Se deben entregar planos As Built? | Si.
47. Para los sectores perimetrales 11 y 12 de Lo Ovalle, ¿se debe considerar arreglo de alambres de púas o malla por el interior del muro? | En las zonas consultadas no se especifica la instalación ni de alambre púas ni de malla ni de una solución de cable sensor. Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
48. ¿Qué tratamiento se le debe dar al sector perimetral 13 de Lo Ovalle? | En las zonas consultadas no se especifica la instalación ni de alambre púas ni de malla ni de una solución de cable sensor. Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
49. ¿Para el sector perimetral 2 de Lo Ovalle,se debe considerar solo cable microfónico en la reja superior o se debe considerar malla o arreglo de alambres de púas para su montaje? | En las zonas consultadas no se especifica la instalación ni de alambre púas ni de malla ni de una solución de cable sensor. Atenerse a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
50. ¿Horarios de Trabajo serán diurnos y nocturnos o depende del taller en que se lleven a cabo? | revisar respuesta a pregunta 211 de 1era ronda de consultas.
51. ¿Se puede usar como alimentador eléctrico de los Nodos Cordón Eléctrico Especial y aceptado por la norma eléctrica de tal manera de instalar un solo ducto Perimetral? | No es posible.
52. ¿Existe canalización entre en Nodo central a nodo exteriores? O considerar en los 5 talleres | Esto se especifica en el documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES REDES PROYECTO CONTROL PERIMETRAL TALLERES" para el punto 5.1.1 REQ 19 y REQ 20, el punto 5.1.2 REQ56 y REQ57, el punto 5.1.3 REQ94 y REQ95, el punto 5.1.4 REQ 130 y REQ 131, el punto 5.1.5 REQ 166 y REQ167.
53. ¿Respecto del cable Fibra Óptica es un cable por Nodo En Estrella? | Correcto, corresponde a una topología en estrella.
54. ¿Se debe considerar fibra de respaldo, Otra canalización? | No, las canalizaciones entre el Nodo Central y nodos exteriores corresponde a los trabajos a desarrollar en este proyecto.
55. En los cruces de calzadas interiores (Accesos) se puede considerar la instalaciones de tubo hincado? O Liner? | Para canalizaciones, el Contratista deberá regirse por la normativa chilena NCH Elec. 4-2003, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.3 de las Especificaciones Técnicas.
56. ¿En Las Excavaciones se puede considerar máquina excavadora? | Si. De todas formas el procedimiento exacto de trabajo será validado previamente por Metro.
57. ¿Existen planos de Canalizaciones existentes entre Nodo Central y exteriores? | No, las canalizaciones entre el Nodo Central y nodos exteriores corresponde a los trabajos a desarrollar en este proyecto.
58. ¿En Talleres Puente Alto Como se define el cruce entre nodo central y exteriores considerando que existe en ambos lados del edificio vías del tren?, hay canalización existente que se pueda utilizar?, ¿Existen planos de éstas? | En TPA, la ruta para instalar la FO que une el nodo central con cada nodo exterior debe recorrer el perímetro del TPA por la ruta propuesta (referencial), la cual no posee cruces de vías, favor referirse a la Figura N°6 de la página N°37, REQ 128 en el punto del 5.1.4 del Anexo 5 "ETP-redes-v17".
59. En Visita a taller San Eugenio Supervisor de seguridad que guió la visita nos ofrece planos del cerco eléctrico, ¿Es posible que se suban esos planos al portal? | Información ya se entregó (ver anexo 9 de las EETT).
60. En tramos correspondientes a cerco metálico Por calle San Eugenio en Taller del mismo nombre, corresponde instalar un segundo vallado adosado al cerco existente para el montaje del cable sensor? | Ver punto 3.2.4.7.3 de las Especificaciones Técnicas.
61. Taller Puente Alto, en visita técnica se menciona que por acuerdo con vecinos de propiedades colindantes Metro no instalará cerco eléctrico por los costados, sólo se hará en frontis y parte trasera del taller, favor confirmar y detallar esta información. | No es alcance de este proyecto instalar cerco eléctrico en zonas que actualmente no tengan.
62. Se requiere saber Layout de canalizaciones subterráneas se CCTV existente en los 5 talleres de Metro. | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
63. Se consulta, pueden ser utilizados los ductos vacantes subterráneos de CCTV si estos estuviesen disponibles. | Si es posible.
64. ¿Será posible incluir una cláusula de límite de responsabilidad en el contrato que debemos suscribir en caso de ser la empresa adjudicada (conforme establece el art. 17 de las bases administrativas)?. | Remitirse a lo señalado en las bases administrativas
65. Canalización Visita del 13/01/2017: ¿Con respecto a las actuales canalizaciones instaladas de contratistas anteriores, que no están siendo utilizadas, pueden ser retiradas, para hacer uso de esos espacios? | ver respuesta a pregunta n°1
66. Cierre perimetral Visita del 13/01/2017: ¿El cierre perimetral correspondiente a malla debe ser retirado o puede mantenerse y agregar por el interior la nueva malla requerida? | Si se refiere al cierre de tipo malla bizcocho en Talleres Neptuno, este debe ser retirado y reemplazado de acuerdo a lo establecido en la Aclaración enviada. Para el resto de los cierres y talleres debe mantenerse lo señalado en las Especificaciones Técnicas.
67. ¿La instalación de faena que colinda un sector de cierre con malla será retirado? | Ver respuesta a pregunta n°2.b
68. Las vías y otros materiales dispuesto en las cercanías del cierre perimetral. Aclarar ubicación de depósito dentro o fuera de Taller Neptuno. | Esta consulta tiene 2 partes: 1) por un lado está el escombro que se generará a raíz de excavaciones o demoliciones ya sea debido a las canalizaciones nuevas a realizar o por la construcción del nuevo cierre físico. Ese escombro debe retirarse de los talleres y disponerse de acuerdo a lo indicado en la aclaración del nuevo Cierre Físico de Talleres Neptuno. 2) Para los materiales que ya están instalados en cada taller y que estorben para la realización de las tareas del proyecto, como por ejemplo durmientes, rieles u escombros, sólo deberán ser movidos provisoriamente a un lugar lo más cercano posible dentro del mismo taller (a definir con el Contratista adjudicado) de manera de poder realizar las tareas. Una vez terminados los trabajos deben ser devueltos a su lugar original. Para estos materiales no se considera retiro o disposición final.
69. Algunos de los actuales gabinetes de configuración del cerco eléctrico, presentan deterioro externo al igual que los ductos de alimentación, lo que puede estar afectando el correcto funcionamiento del sistema. Con respecto al punto 2.1.F cual es el alcance. | Todo ducto o gabinete que presente deterioro deberá ser reemplazado.
70. ¿Existe estudio que valide las puestas a tierra del cerco eléctrico? | ver respuesta a pregunta número 4.A
72. Se nos informó en terreno que fue adjudicada una licitación para la mantención del cerco eléctrico de todos los talleres, que comenzaría sus actividades en marzo de este año. | Esta información es incorrecta.
73. Se podría especificar el alcance del requerimiento “2.1.F”, pues este ítem habla de reparación, puesta en servicio y operación al nuevo sistema de detección perimetral. | Este alcance se detalla en el punto 3.5.1 de las Especificaciones Técnicas.
75. Se podrá disponer de planos de canalización de los edificios y salas donde se alojan los equipos del CCTV (PMT, o SEAT o SIC, STT para los talleres)? | Se adjuntara al portal en conjunto con este archivo información disponible.
76. En caso de que se requiera realizar cruce de calle donde no existe canalización subterránea existente. Indicar factibilidad de realizar cruce aéreo. En caso de que. Sea negativo, establecer que las obras civiles por cruces de calles sean adicionales al proyecto. | Las obras civiles por cruces de calles serán responsabilidad del Contratista y no se permitirán los cruces aéreos.
77. Se requiere la instalación de andamios para trabajar en altura en ciertos lugares. Favor indicar características de seguridad de los mismos y que otras medidas adicionales se solicitan. | Cumplir con lo señalado en los Estándares Básicos y Específicos para Trabajo en Altura que se adjuntan, andamio con sus 4 puntos de apoyo en superficie solida y nivelada, contraventados o arriostrados, fin evitar que se de vuelta, teniendo memoria de cálculo de equipo a utilizar.
78. En taller Puente Alto, existe un muro colindante hacia el sur, donde los espacios no permiten introducir algún tipo de maquinaria alza hombres, salvo el uso de vía para la utilización de algún brazo extensible, esto es necesario para la instalación del cable sensor sobre el alambre puas indicado en las bases. Se solicita indicar que medida estará permitida por METRO, en cuanto a temas de seguridad se refiere. | Si este trabajo esta a nivel de vías, se debería instalar sistema de andamios, con memoria de cálculo, escala interior, contraventados o arriostrados, de lo contrario un alza hombre sobre carro plano, asegurado con eslingas.
79. En taller Lo Ovalle, existe un muro colindante hacia el norte, donde los espacios no permiten introducir algún tipo de maquinaria alza hombres, salvo el uso de vía para la utilización de algún brazo extensible, esto es necesario para la instalación del cable sensor y reparación de cerco perimetral indicado en las bases. Se solicita indicar que medida estará permitida por METRO, en cuanto a temas de seguridad se refiere. | Si este trabajo esta a nivel de vías, se debería instalar sistema de andamios, con memoria de cálculo, escala interior, contraventados o arriostrados, de lo contrario un alza hombre sobre carro plano, asegurado con eslingas.
80. Es necesario considerar el retiro de escombros actual que existe por el perímetro del recinto. Especificar mt3 de escombro a retirar. | Esta consulta tiene 2 partes: 1) por un lado está el escombro que se generará a raíz de excavaciones o demoliciones ya sea debido a las canalizaciones nuevas a realizar o por la construcción del nuevo cierre físico. Ese escombro debe retirarse de los talleres y disponerse de acuerdo a lo indicado en la aclaración del nuevo Cierre Físico de Talleres Neptuno. 2) Para los materiales que ya están instalados en cada taller y que estorben para la realización de las tareas del proyecto, como por ejemplo durmientes, rieles u escombros, sólo deberán ser movidos provisoriamente a un lugar lo más cercano posible dentro del mismo taller (a definir con el contratista adjudicado) de manera de poder realizar las tareas. Una vez terminados los trabajos deben ser devueltos a su lugar original. Para estos materiales no se considera retiro o disposición final.
81- Para los trabajos en altura, hasta que altura se puede trabajar con andamios o escalera telescópica? | Las escaleras son solamente para acceder a un lugar, no se utilizan como plataforma de trabajo.